南大港产业园区110kV变电站及输配线路项目

竣工环境保护验收意见

2025年8月29日，沧州渤海新区南大港产业园区建设交通环保管理中心召开了南大港产业园区110kV变电站及输配线路项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有专家组成的验收组（名单附后），与会人员踏勘了生产现场，听取了沧州渤海新区南大港产业园区建设交通环保管理中心对项目建设运行情况的介绍，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目建设地点、建设内容、规模

项目位于河北省沧州市南大港产业园区内。项目建设110kV变电站一座，主变两台容量2*50MVA。110kV线路两条，分别来自南大港220kV变电站和T接110kV徐邢线，线路长度总计约47km。

- 110千伏变电站：徐邢T接-凯意新建站新建110kV线路工程：起点为徐邢线7号杆大号侧T接，终点为新建凯意110kV变电站；南大港-凯意新建站新建110kV线路工程：起点为南大港220kV变电站，终点为新建凯意110kV变电站。2台容量2*50MVA主变，电压比为110kV/10kV，110kV规划出线3回，本期出线2回；10kV规划出线16回，本期出线10回。建设一座36m³（有效容积为30m³）事故油池。

南大港-凯意110kV线路：起自南大港220kV变电站162新建间隔架空出线向东沿新建南李线1号、2号，转角向北，转角向北405米，转角向东389米，电缆排管敷设137米钻越建设中津潍高速，转角向北1190米，转角向东557米，电缆排管敷设194米钻越110kV南桥线、110kV南周线、220kV岐南线，转角向北411米，转角向东2328米，架空837米跨越规划中曲港高速，转角向南2164米，转角向东2162米，转角向北1130米，转角向东1500米，电缆排管敷设301米钻越110kV汇李线、35kV李新线、35kV中工新村线，向东架空3297米，转角向北780米，转角向东2848米至电缆终端塔，引下电缆至新建电缆井，转角向南拉管敷设至园区内部道路新建电缆井，后沿园区内部道路排管敷设1120米至新建110kV凯意站GIS室。

徐邢T接-凯意110kV线路：起自徐邢线7号杆大号侧145米新建耐张塔后架空T接向北133米，转角向北架空307米，转角向北5181米，转角向西210米，转角向北5457米，转角向东1653米，转角向北4717米，向北转角架空1007米，转角向东2699米至电缆终端塔，引下电缆至新建电缆井，转角向南拉管敷设至园区内部道路新建电缆井，后沿园区内部道路排管敷设1050至新建110kV凯意站GIS室。

二、环保审批情况

2024年7月15日，沧州市行政审批局出具了《南大港产业园区110kV变电站及输配线路项目环境影响报告表》的批复（沧审批辐表（2024）20号）。

本项目总投资16700万元，其中环保投资145万元，占项目总投资0.87%。

三、验收范围

工频电场、工频磁场：110kV架空线路为边导线地面投影外两侧各30m范围内；110kV电缆线路为地下电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）；变电站：围墙外30m。

声环境：110kV架空线路噪声为边导线地面投影外两侧各30m范围内；变电站：围墙外50m。

生态环境：不涉及生态敏感区的输电线路段为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域；电站为站址围墙外500m域范围。

- 项目变动情况

项目建设内容基本与环评报告表及批复文件中基本一致。

五、环境保护措施落实情况

环保设施及措施已按环评要求建成和落实，建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（1）声环境影响

工程施工期采用低噪声施工设备，合理按排施工作业时间。

（2）水环境影响

施工废水主要是设备冲洗所产生的废水，施工废水很少，经简单沉淀处理后循环利用，不外排。线路施工人员生活污水依托周边公用设施进行处置，变电站施工人员生活污水依托变电站内化粪池，定期清掏，不外排。

（3）固体废物影响

本工程施工期土方已按相关要求落实取弃土实施要求，无乱丢乱起，按要求统一处理。产生的废旧蓄电池及变压器事故时产生废变压器油，根据《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007），废旧蓄电池及废变压器油均属于危险废物，其中废旧蓄电池属于HW31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液（900-052-31），废变压器油属于HW08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油（900-220-08），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行收集、贮存及运输，根据相关法律法规要求交有危废处置资质单位处置。

（4）电磁环境保护措施

主要采取的环境保护措施：运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

六、验收监测结果

根据河北冀辐源环保科技有限公司检验检测报告（冀辐源环检(2025)第136号），验收监测结果如下：

架空线路和电缆上方工频电场强度为0.83~611.36V/m，工频磁感应强度为0.0134-0.5316μT；厂界电场强度为0.83~3.41V/m，磁感应强度为0.0134~0.0.0585μT；符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m（架空输电线路线下的耕地、道路等场所，限值为10kV/m）和100μT的控制限值。

架空线路下方昼间噪声为47~56dB（A），夜间噪声为39~46dB（A）；变电站昼间噪声为54~56dB（A），夜间噪声为45~46dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

根据调查，线路塔基区和施工临时占地恢复效果较好，未对沿线自然生态环境造成明显不利影响。

七、验收结论

综上所述，南大港产业园区110kV变电站及输配线路项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施已建成和落实。工频电场强度、工频磁感应强度、噪声等指标均满足国家相关标准限值要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

八、要求

1、加强环保设施的管理维护。

2、继续做好工程周围居民电磁环境影响相关知识的宣传。

二〇二五年八月二十九日

南大港产业园区110kV变电站及输配线路项目

竣工环境保护验收组人员一览表

2025年8月29日

| # 序号 | # 姓名 | # 单位 | # 职务/职称 | # 电话 | # 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 组长 | # 刘杰建 | # 沧州渤海新区南大港产业园区建设交通环保管理中心 | # 负责人 | # 15230772266 |  |
| # 成员 | # 李晓粤 | # 河北水利电力学院 | # 教 授 | # 13315745711 |  |
|  | # 踅 军 | # 河北碧之润环保科技有限公司 | # 正高工 | # 17731786960 |  |
|  | # 张志强 | # 河北胜科工贸有限公司 | # 高 工 | # 13785780166 |  |
|  | # 周常源 | # 河北冀辐源环保科技有限公司 | # 业务经理 | # 17330097661 |  |